## Informasjon - LES DETTE
"Antall prøver": legg inn vannproduksjonen i m3/d, og antall prøver i de forskjellige gruppene blir beregnet. "Årsplan": Regneark med 52 kolonner for utfylling av prøvetakingsplan på ukesbasis. Merk: prøve A inneholder også alle C-parametrene, og prøve B inneholder også alle C- og A-parametrene. Tanken er at A-prøvene kommer i stedet for C-prøver enkelte dager, ikke i tillegg til. På samme måte kommer B-prøvene i stedet for enkelte A-prøver. Legg til og trekk fra parametre i henhold til farekartleggingen og riskovurderingen. Opprett gjerne flere grupper etter behov. De parametrene som et der mest aktuelt å stryke fra gruppe A og B er markert med fet skrift, for å gjøre det enklere i finne frem. Sletting av disse må likevel bygge på en risikovurdering. Det er også tre parametre som skal beregnes i stedet for å analyseres. Dette vil meget sjelden være aktuelt i norsk drikkevann. Det er omtalt i skjema for risikovurdering, og de kommer ikke inn i prøvetakingsplanen.

## Antall prøver
Skjema 1 – oversikt over antall prøver
Produsert vannmengde er utgangspunktet for antall prøver og prøveomganger. Bruk antall m3 produsert i snitt i den uken i året med høyest forbruk.
Tabell 1 og 2 i veiledningen angir antall råvannsprøver og C-, A- og B-prøver. Nedenfor er dette automatisert. Fyll inn mengde produsert vann pr døgn, så kommer antall prøver fram i tabellen under.
Produsert vann pr døgn: | 6500 | m3/d
| Antall |  | Parameteromfang
Råvann, minste antall prøver pr år | 12 | R | koliforme bakterier, E. coli, intestinale enterokokker, pH, turbiditet, farge
C-prøver, drikkevannsprøver med minste- omfang, anbefalt antall omganger pr år | 52 | C | kimtall 22ºC, kolifome bakterier, E. coli, intestinale enterokokker
A-prøver, minste antall prøver pr år | 24 | A | Samme som C pluss: farge, turbiditet, ledningsevne, pH, lukt, smak
B-prøver, minste antall prøver pr år | 3 | B | Samme som C og A pluss: 1,2 dikloretan, aluminium, ammonium, antimon, arsen, benzen, benzo(a)pyren, bly, bor, bromat, Clostridium perfringens, cyanid, fluorid, jern, kadmium, klorid, kobber, krom, kvikksølv, mangan, natrium, nikkel, nitrat, nitritt, plantevernmidler, polyaromatiske hydrokarboner (PAH), selen, sulfat, tetrakloreten, totalt organisk karbon (TOC), trihalometaner (THM), trikloreten

## Årsplan
Prøveuttak - Uke: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Råvann
Prøvepunkt 1
Prøvepunkt 2
Prøvepunkt 3
osv ….
Analyser:
R: | koliforme bakterier, E. coli, intestinale enterokokker, pH, turbiditet, farge
C: | kimtall 22ºC, koliforme bakterier, E. coli, intestinale enterokokker
A: | kimtall 22°C, koliforme bakterier, E. coli, intestinale enterokokker, farge, ledningsevne, pH, turbiditet, lukt, smak
B: | kimtall 22°C, koliforme bakterier, E. coli, intestinale enterokokker, farge, ledningsevne, pH, turbiditet, lukt, smak, 1,2 dikloretan, aluminium, ammonium, antimon, arsen, benzen, benzo(a)pyren, bly, bor, bromat, Clostridium perfringens, cyanid, fluorid, jern, kadmium, klorid, kobber, krom, kvikksølv, mangan, natrium, nikkel, nitrat, nitritt, plantevernmidler, polyaromatiske hydrokarboner (PAH), selen, sulfat, tetrakloreten, totalt organisk karbon (TOC), trihalometaner (THM), trikloreten
flere grupper | etter behov
osv…. | etter behov